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Задание 

на проектирование объекта
«Монтаж котла ВК-22 на территории базы ЦТОРТ Варьеганского месторождения» 
	I Общие данные

	1
	Основание для проектирования
	1. План капитальных вложений на 2026 – 2028гг.

2. Решение собственника.

	2
	Заказчик (технический заказчик)
	ПАО НК «РуссНефть» (Нижневартовский филиал).

	3
	Проектная организация
	3.1. Определяется на тендерной основе.

3.2. Требования к проектной организации:
3.2.1. Наличие подтверждающего документа о членстве в СРО (ст.55.8. ГрК РФ) – выписки из реестра членов СРО (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ).

3.2.2. Наличие Сертификата соответствия требованиям                ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».

	4
	Вид работ
	Новое строительство.

	5
	Требования к выделению этапов строительства
	Не требуется.

	6
	Сроки начала и окончания работ по проектированию
	Начало проектирования – IV квартал (октябрь) 2026 года.

Окончание проектирования стадия «Проектная документация» – I квартал (февраль) 2027 года.

Выход на негосударственную экспертизу – март 2027 года.

Получение положительного заключения негосударственной экспертизы проекта – май 2027 года.
Выдача ПД (после НГЭ) – май 2027 года.

	7
	Район, пункт, площадка строительства
	Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. о. г. Радужный, Варьеганский лицензионный участок, территория базы ЦТОРТ.

	8
	 Стадийность проектирования
	Проектная документация.


	9
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
	9.1. Блок-бокс с резервным котлом ВК-22 для существующей котельной БКУ «ОЗНА-Гелиос-1,2х2» на базе ЦТОРТ Варьеганского месторождения;

9.2. Технические характеристики: 

- номинальная теплопроизводительность котла ВК-22 – 3,15 МВт с возможность регулирования производительности в диапазоне 40÷90%;
- температура теплоносителя, °С:

                на выходе из котла – «+»95;

                на входе котла        – «+»70;

- номинальный расход газа котла «ВК-22» - 350м3/час;

- при работе на резервном топливе (ДТа) – 290-300 кг/час.
9.3. Сети инженерно-технического обеспечения, необходимые для полноценного функционирования в соответствии с нормами и правилами, в том числе, но не ограничиваясь: 

- газопровод Ду-57мм., протяжённость L=0,014км., от существующего газопровода Ду-57мм на котельную ЦТОРТ;

-  теплотрассы подключения к существующим сетям теплоснабжения в районе котельной ЦТОРТ;

-  сети энергоснабжения;

-  сети связи и передачи данных.

	10
	Идентификационные признаки объекта
	В соответствии с требованиями Федерального закона             № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемые объекты идентифицируются по следующим признакам:

10.1. К объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, влияющим на их безопасность, не относятся.

10.2. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация зданий или сооружений:

На территории строительства проектируемого объекта отсутствуют многолетнемерзлые грунты, погребенные льды и карстовые явления.

10.3. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Проектируемый объект в соответствии с положениями Федерального Закона № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, идентифицируется как опасный производственный объект – III класс опасности. На проектируемом объекте:

- используются воспламеняющиеся вещества - газы: попутный нефтяной газ;

- используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля.

10.4. Пожарная и взрывопожарная опасность: котельной – Г.
10.5. Обеспечение пожарной безопасности – выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами в технических регламентах. Пожарный риск не должен превышать допустимых значений, установленных ст. 6, п. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

10.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет.

10.7. Уровень ответственности:

В соответствии с Федеральным Законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности зданий и сооружений, входящих в состав опасного производственного объекта – нормальный.

10.8. Проектируемые объекты предназначены для обеспечения горячей водой (теплоснабжение) собственных объектов, в соответствии с Постановлением правительства России от 31 декабря 2020 г. N 2398, относятся к объектам III категории, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду (деятельность не указанная в разделах I, II и IV настоящего документа и не соответствующей уровням воздействия на окружающую среду, определенным в разделе IV настоящего документа).
10.9. Назначение и идентификационные признаки объектов, входящих в состав проекта (в соответствии с приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 N 928/пр):

Код 12.01.001.099 - Сети теплоснабжения. Прочие объекты;

Код 12.01.003.003 - Сети теплоснабжения. Сооружение кабельной электрической линии;

Код 12.01.005.099 - Слаботочные сети (сети связи, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др.). Прочие объекты;

Код 12.01.001.002 - Сети теплоснабжения. Здание котельной;

Код 12.01.006.099 - Сети газоснабжения. Прочие объекты.

	11
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не требуется.

 

	12
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений.
	12.1. Документацию разработать с использованием передовых технологий, применением материалов, оборудования и изделий российского производства или стран членов ЕАЭС, соответствующих нормам противопожарной, экологической и санитарной безопасности.
12.2. Предусмотреть использование малолюдных, энергосберегающих, экологически чистых технологий;

12.3.  Проектные решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных актов: 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);
 - Отчёт об обследовании должен соответствовать «ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ 32569-2013 Межгосударственный стандарт. «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;
- ФНиП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору от 21 декабря 2021 г. N 444;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральному Закону №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009;
-  Федеральному Закону № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004;
12.4.  Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997            № 116-ФЗ;
- ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №534;
- Других действующих нормативных документов, в результате применения которых на обязательной/добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ.

	13
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации


	13.1. Не требуется. Использовать материалы ИИ по проекту «Котельная на базе ЦТОРТ Варьеганского месторождения» ш.24-1551;
13.2. Предпроектное обследование объекта для уточнения исходных данных, уточнения точек подключения (с подготовкой отчета).
13.3. Выполнить обследование самого существующего здания для размещения котла, в соответствии с «ГОСТ 31937-2011, для выполнения расчётов.

	14
	Состав и объем проектных работ
	14.1. Запроектировать резервный котел ВК-22 с размещением в существующем здании.

14.2. Разработать решения по оснащению существующего здания системами освещения, вентиляции, контроля загазованности, ПАЗ в необходимых объёмах см. Приложение 3; 

14.3. Разработать решения по подключению сетей инженерного обеспечения к существующей котельной БКУ «ОЗНА-Гелиос-1,2х2» по проекту «Котельная на базе ЦТОРТ Варьеганского месторождения» ш.24-1551, в необходимых объёмах (Приложения 1, 2, 3,4), в том числе:

- тепловые сети;

- газоснабжение;
- сети связи и АСУТП;

- электрические сети;

- сети водоснабжения и канализации;

- кабельные и технологические эстакады;

- другие.

14.4. Разработать решения по подключению к дымовой трубе котельной ЦТОРТ;

14.5. Предусмотреть перенос ёмкости резервного топлива с инженерными сетями в соответствии с Приложением 2. 

14.6. Подготовить и предоставить Заказчику проект СЗЗ согласованный и утверждённый в установленном порядке;

14.7. Выполнить расчёт обеспечения несущей способности основания существующего здания для размещения котла. В случае необходимости предусмотреть мероприятия по доведению существующего здания до существующих нормативных требований ФНиП, техрегламентов в том числе в части пожарной безопасности, указанных в п.12;
14.8. Выполнить гидравлический и тепловой расчеты существующих ТС включая вновь построенные участки до ЦЭПУ;

14.9. Организация и сопровождение негосударственной экспертизы проектной документации, с получением положительного заключения экспертизы. Заключает договор и оплачивает услуги экспертизы Заказчик.

	II Требования к проектным решениям

	15
	Требования к проекту полосы отвода (для линейных объектов)
	Не требуется

	16
	Требования к архитектурным решениям, включая требования к графическим материалам
	16.1. Учесть особенности строительства в Северной климатической зоне и геокриологические условия района строительства.
16.2. Запроектировать резервный котел ВК-22 с размещением в существующем здании. Приложение 1.

	17
	Требования к технологическим решениям
	17.1. Проектная документация должна базироваться на опыте освоения месторождений в условиях Крайнего Севера, предусматривать использование как апробированных, так и новых технических решений, обеспечивающих надежную эксплуатацию при минимальной численности обслуживающего персонала, соответствовать нормам противопожарной и экологической безопасности. 

В процессе проектирования проектной организации провести уточнение исходных данных со специалистами Нижневартовского филиала ПАО НК «РуссНефть» по направлениям.

17.2. Предварительная схема размещения проектируемого здания с котлом ВК-22 см. Приложение 2, уточнить в процессе проектирования.

17.3. Проектные решения разработать с учётом проекта «Котельная на базе ЦТОРТ Варьеганского месторождения» ш.24-1551.
17.4. Все основные технологические, технические решения предварительно согласовать с Заказчиком.
17.5. Способ прокладки трубопроводов надземный на опорах, с наружной теплоизоляцией.
17.6. Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры полнопроходного сечения для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45С до минус 60С.
17.7. На трубопроводах не должно быть тупиковых участков и застойных зон.
17.3.12. В проектной документации, в соответствии с                ВСН 011-88, ВСН 012-88 (1 и 2 части), обязательно должно быть предусмотрено при сдаче трубопроводов в эксплуатацию: 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность;  

	18
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям 
	18.1. Учесть особенности строительства в Северной климатической зоне и геокриологические условия района строительства.

18.2. Выполнить расчёт обеспечения несущей способности основания существующего здания для размещения котла. В случае необходимости предусмотреть мероприятия по доведению существующего здания до существующих нормативных требований ФНиП, техрегламентов в том  числе в части пожарной безопасности, указанных в п.12.

	19
	Требования к инженерно-техническим решениям (в т.ч. к наружным)
	19.1. Проектная документация должна базироваться на опыте освоения месторождений в условиях Крайнего Севера, предусматривать использование как апробированных, так и новых технических решений, обеспечивающих надежную эксплуатацию при минимальной численности обслуживающего персонала, соответствовать нормам противопожарной и экологической безопасности.

В проекте предусмотреть:

19.2. Все технические решения согласовываются с Заказчиком.
19.3. По результатам обследования самого существующего здания для размещения котла, в соответствии с «ГОСТ 31937-2011, выполнить расчёты для проверки обеспечения несущей способности основания и конструкций существующего здания для размещения котла ВК-22. При необходимости разработать решения по доведению существующего здания до требований норм.
19.4. Систему управления и ПАЗ котла выполнить в соответствии с Приложением 3. 
19.5. Предусмотреть узел СИКГ в соответствии с Приложением 3.

19.6. Передачу данных с контроллера котла, СИКГ предусмотреть в ИС ПАО НК «РуссНефть» в соответствии с Приложением 3.

	20
	Требования к мероприятиям по ООС
	20.1. Соответствующие разделы проектной документации разработать в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» и другими требованиями действующих 
нормативных документов. 

Разработать проект санитарно-защитной зоны.

	21
	Требования к мероприятиям по обеспечению ПБ
	21.1. Мероприятия по ПБ должны обеспечить выполнение требований пожарной безопасности проектируемого                 объекта.

21.2. Декларацию пожарной безопасности.
21.3. Объемно-планировочные, конструктивные решения, степень огнестойкости сооружений, предусмотреть с учетом категории производств по взрывопожарной, пожарной опасности и функциональной пожарной опасности.

Проектная документация на сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «О противопожарном режиме" Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

	22
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения антитеррористической защищенности
	В составе проектной документации разработать разделы:

22.1. Мероприятия ИТМ ГО и ЧС;

22.2. Анализ опасности и риска проектируемого объекта;

22.3. Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в ход технологического процесса и противодействию террористическим актам.

	23
	Требования к Проекту организации строительства
	Не требуется

	24
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, лесных насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ЗУ
	Определить на стадии проектирования


	25
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Не требуется. 

	III иные требования к проектированию

	26
	Требования к составу проектной документации, в т.ч. требования к разработке разделов ПД, наличие которых не является обязательным
	26.1. Состав разделов проектной документации и их содержание выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством (ФЗ и Техническими регламентами).
26.2. Подрядчик предоставляет заказчику генеральный план, оформленный в программном продукте Mapinfo в соответствии «Классификатором объектов цифровых топографических карт и планов масштабов 1:500 – 1:100 000 ПАО НК «РуссНефть», с отображением геодезических знаков и разбивочных осей.
26.3. В составе пояснительной записки приложить сводный план трасс проектируемого объекта на топооснове с указанием расстояний между ними.


	27
	Требования к подготовке сметной документации
	Не требуется

	28
	Прочие (особые) требования и условия проектирования
	28.1. Климат рассматриваемого района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое, переходные сезоны (осень и весна) – короткие. Для территории характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Климат района относится к типу влажного. Абсолютная минимальная температура – минус 59˚С.

Район строительства характеризуется сильной заболоченностью территорий, которая в основном сложена грунтами, предрасположенными к неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, таким как морозное пучение.

Территория характеризуется слабой сейсмической деятельностью, в пределах Западно-Сибирской равнины сейсмическая активность, согласно ОСР-97С, не превышает пяти баллов по шкале МSК-64.

28.2. Подрядчик собственными силами и за свой счет осуществляет сбор исходных данных, (в т.ч. подготовка запросов в местные, региональные и федеральные органы); анализ исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, за исключением исходных данных, предоставляемых Заказчиком в сроки, оговоренные в договоре.

28.3. Все основные технологические, технические решения предварительно согласовать с Заказчиком. 
28.4. При проведении экспертиз Подрядчик осуществляет подготовку, сдачу проектной документации, сопровождение и получает необходимые согласования. 

28.5. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с Заказчиком.
28.6. Подрядчик обязан обеспечить прохождение и получение положительного заключения Негосударственной экспертизы проектной документации.
28.7. До отправки на экспертизу защитить очно в офисе Нижневартовского филиала проектную документацию на Техническом совете Заказчика
28.8. Негосударственную экспертизу провести в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145.
28.9. В случае получения отрицательного заключения негосударственной экспертизы:

- оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик не позднее 30 дней после получения отрицательного заключения;

- внесение изменений в проектную документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счет.
28.10. При выполнении проектных работ своевременно учитывать и извещать Заказчика о возможных изменениях нормативно-правовой базы, действующей на территории РФ.
28.11. В составе соответствующих разделов проектной документации указать сроки полезного использования (СПИ) всех сооружений/инженерных сетей, согласно Приложения 4.
28.12. Если при выполнении проектных работ возникнет необходимость в разработке раздела ПОД (проект организации демонтажа) инженерных сооружений для размещения проектируемых объектов, данные работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
28.13. Заказчик безвозмездно предоставляет Подрядчику доступ к системе управления проектами ИСУП АДВАНТА по заявке с указанием ответственных лиц.
28.14. Очное участие ГИПа и необходимых специалистов проектной организации, 2 раза в месяц на совещании по рассмотрению проектных решений и статусу выполнения работ в офисе Заказчика г. Радужный.
28.15. Проектная документация направляется и согласовывается Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения ПИР по объекту.
28.16. Подрядчик обязуется осуществлять все коммуникации с Заказчиком по рабочим вопросам, касающимся разработки результатов ПИР, сдачи-приёмки разработанной документации (в том числе производить загрузку документации), актуализировать статусы по срокам исполнения этапов и результатов работ, предусмотренных по договору, заполнять еженедельно отчётность в рамках используемой Заказчиком информационной системы управления проектами Адванта (ADVANTA «А2: Управление проектами»).

	29
	Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта
	29.1. Подрядчик предоставляет Заказчику проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и по 1 экземпляру проектной документации в программах AutoCad (расширение *.dwg), Acrobat (расширение *.pdf), сметную документацию в программном комплексе «ГРАНД-смета» (расширение *.pdf, *.xls, *.xml, *.gfsx) в электронном виде на дисках CD или DVD.

29.2. Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному носителю.

	30
	Перечень приложений и исходных данных к ЗП
	30.1. Приложение 1. Технические условия на проектирование газоснабжения объекта «Монтаж дополнительного котла ВК-22 на территории базы ЦТОРТ Варьеганского месторождения»; 
30.2. Приложение 2. Технические условия на проектирование объекта «Монтаж дополнительного котла ВК-22 на территории базы ЦТОРТ Варьеганского месторождения»;
30.3. Приложение 3. Технические условия на АСУТП доп. котла на котельной ЦТОРТ ВМ;
30.4. Приложение 4. Технические условия на энергоснабжение блока с дополнительным котлом ВК-22 в районе ЦТОРТ Варьеганского месторождения»;
30.5. Приложение 5. Материалы ИИ по проекту «Котельная на базе ЦТОРТ Варьеганского месторождения» ш.24-1551; 


Условия оплаты выполненных работ

Оплата работ производится в срок не ранее 75 (Семидесяти пяти) и не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ. 
Заказчик резервирует оплату в размере 10% от суммы выполненных работ с выплатой резервной суммы в срок не ранее 30 (Тридцати) и не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты получения положительного заключения негосударственной экспертизы и передачи Заказчику откорректированного комплекта проектной документации по результатам проведения негосударственной экспертизы.
